江西省2013年振兴杯建筑业农民工技能大赛

电气设备安装工技术文件

江西省建筑业农民工职业技能大赛组委会

二〇一三年七月

一、竞赛概述：

1、职业名称：电气设备安装工；

2、竞赛内容：理论知识和现场实际操作；

3、竞赛时间：2013年10月；

4、竞赛地点：江西建设职业技术学院工程训练中心5楼。

二、竞赛方法：

竞赛总分为100分，其中理论知识考试占总成绩的30%，现场实际操作占总成绩的70%。

（一）理论知识考试：

1、考试时间：120分钟；

2、考试形式：闭卷；

3、命题标准：内容以国家职业标准《电气设备安装工》（中华人民共和国劳动和社会保障部制定）技师（国家职业资格二级）技能考核鉴定要求以及《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2003命题。

（二）操作技能竞赛

1、操作时间：3小时

2、竞赛内容：电气照明系统及三相异步电动机两地控制安装、调试

3、操作技能竞赛项目

（1）动力箱AP安装;

（2）模拟自动盒安装;

（3）就地按钮盒安装;

（4）三相电动机安装;

（5）墙头座灯头安装;

（6）以上设备、原件等均为明装。

4、评分标准

现场实际操作根据参赛选手的操作质量、工效、安全生产和文明施工等指标进行综合计分。现场实际操作总得分见《电气设备安装工实际操作竞赛评分表》。参考表1。

5、竞赛设备工具准备

1）组委会准备工具及材料：参考表2。

2）参赛选手自备以下器具：参考表3。

表1 电气设备安装工操作技能考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 检测 结果 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 工作 | 会正确使用仪表工具、检查元器件 | 5 | 1、损坏元器件每只扣3分。 2、不会正确使用仪表工具扣2分。 |  |  |  |  |
| 2 | 定位 | 配电箱、电机、按钮盒、模拟盒等定位 | 5 | 按图纸要求进行器具、设备定位、画线，一处相差超过5mm扣1分。 |  |  |  |  |
| 3 | 配管 | - 正确配管 - 接地规范 - 节约材料 | 20 | - 进行KBG明配，要求横平竖直，弯曲半径满足规范要求，管卡均匀（10分）。 - 金属的导管必须接地（PE）可靠（5分）。 - 对管材浪费进行评估（5分）。 |  |  |  |  |
| 4 | 管内穿线、箱盒 配线 | 1、管口应有保护措施。 2、电线绝缘层颜色选择：保护地线（PE线）应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线用：A相－黄色、B相－绿色、C相－红色。 3、箱（盘）内配线整齐、标识清晰、无绞接现象；导线连接紧密，不伤芯线，不断股。 4、导线接头牢固、可靠。 | 20 | - 管口无保护扣5分。 - 电线绝缘层颜色混乱、导线在箱盒内配线混乱扣5分。 - 导线接头出现松动、露铜、损伤导线绝缘或芯线扣5分。 |  |  |  |  |
| 5 | 线路、设备绝缘电阻的测量 | 1、对兆欧表进行调零。 2、电动机、绝缘电阻应大于0.5MΩ。 3、低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 4、正确填写绝缘电阻测量的记录表格。 | 15 | 1、方法不当扣5分。 2、漏测一项扣5分。 3、未记录扣5分/次。 |  |  |  |  |
| 6 | 器具、设备 安装 | - 器具、设备安装牢固、平整。 - 设备接地良好。 - 开关控制相线。 | 10 | - 器具、设备安装松动、不平整扣5分。 - 设备未接地良好扣2分。 3、开关控制N线扣3分。 |  |  |  |  |
| 7 | 通电 调试 | - 开关打到手动档，按就地按钮盒或配电箱上运行按钮，电动机连续运转，按停止按钮立即停止。 - 开关打到自动档，按模拟自动盒运行按钮，电动机连续运转，按停止按钮立即停止。 | 10 | 1、送电操作不成功，但在规定时间内能查出问题并运行成功者扣5分。 2、送电操作不成功，在规定时间内不能查出问题者扣10分。 |  |  |  |  |
| 8 | 安全文明操作 | 遵守国家或企业有关安全规定 | 10 | - 不穿戴劳保用品、未清理现场扣5分。 - 违反操作规程每项扣5分。 - 操作中发生重大责任事故者，取消考试资格。 |  |  |  |  |
| 9 | 速度分 | 在规定时间完成竞赛的，最早完成的得5分 | 5 | 随后完成的按5分钟的时间梯度，每延迟5分钟扣1分，在规定时间内未完成竞赛的，速度分为零分。 |  |  |  |  |
| 计分说明 |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |
| 总得分（速度得分+质量得分） |  |  | 裁判员 |  | 裁判长 |  |  |  |

表2 竞赛组委会提供设备材料准备（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 | 0.55KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 摇表 | 500V | 只 | 1 |  |
| 3 | 冲击电钻 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 液压开孔器 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | KBG管弯管器、PVC管弯管器 | Φ20 | 只 | 各1 |  |
| 6 | 手枪钻 |  | 只 | 1 |  |
| 7 | 动力配电箱 | AP | 只 | 1 |  |
| 8 | 按钮盒 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 塑料涨管 |  | 个 | 48 |  |
| 10 | 管材及相应配件 | KBG20 | 根 | 2 |  |
| 11 | 导线 | BV2.5 | 米 | 红、黄、蓝各10米；蓝绿双色5米 |  |
| 12 | 控制电缆 | KVV-4*1.5 | 米 | 6 |  |
| 13 | 号码管 |  | 米 | 若干 |  |
| 14 | 记号笔 |  | 根 | 2 |  |
| 15 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 1 |  |
| 16 | 木螺钉 |  |  | 48 |  |
| 17 | 8#膨胀螺栓 |  | 个 | 6 |  |

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 钢丝 |  | 米 | 3 | 12 |
| 19 | 管卡 |  | 个 | 若干 |  |
| 20 | 金属软管 |  | 米 | 1 |  |
| 21 | 管口护套 |  | 个 | 1 |  |
| 22 | 明装座灯头（盒） |  | 个 | 1 |  |
| 23 | 明装开关（盒） |  | 个 | 1 |  |
| 24 | PVC管及相应配件 |  | 米 | 6 |  |
| 25 | 木台板 | （长*宽*高=1*0.5*0.8m） | 张 | 1 |  |

表3 参赛者需要准备以下工具：（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖嘴钳 |  | 把 | 1 |  |
| 2 | 剥线钳 |  | 把 | 1 |  |
| 3 | 钢丝钳 |  | 把 | 1 |  |
| 4 | 电工钳 |  | 把 | 1 |  |
| 5 | 一字螺丝刀 |  | 把 | 1 |  |
| 6 | 十字螺丝刀 |  | 把 | 1 |  |
| 7 | 电笔螺丝刀 | 500V | 把 | 1 |  |
| 8 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 9 | 万用表 |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 钳形表 |  | 只 | 1 |  |
| 11 | 钢卷尺 | 3m | 只 | 1 |  |
| 12 | 水平尺 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 13 | 直角尺 | 500mm | 把 | 1 |  |
| 14 | 活动扳手 | 6吋 | 把 | 1 |  |
| 15 | 手锯弓（含锯条） |  | 把 | 1 |  |
| 16 | 安全用品 | 安全帽、防护用品 | 套 | 1 |  |
| 17 | 笔 | 水笔、铅笔、画笔 | 根 | 各1 |  |